## Sheet1
Conductor | I | R20(ohm/km) | R65(ohm/km) | Ploss(MW) | Eff(%) | GMD | Rad(mm) | Daa' | Dbb' | Dcc' | GMRa | GMRb | GMRc | GMRL | GMRa' | GMRb' | GMRc' | GMRC | L(mH/km) | C | z | y | Z(B) | Y | A | Mag(A) | VsFL(v) | Vrnl(v) | VR%
Deer | 474.2 | 0.0673 | 0.079414 | 10.9288 | 94.6948 | 6.3075 | 14.945 | 10.982 | 8.3133 | 10.9825 | 0.35752 | 0.31106 | 0.35753 | 0.34131 | 0.40512 | 0.35248 | 0.40513 | 0.38676 | 0.58334 | 1.9918e-08 | 0.079414+0.183261221504629i | 6.25756606715514E-06i | 8.100228+18.6926445934722i | 0.000638271738849824i | 0.994034506615811+0.00258507330532002i | 0.99404 | 82172.4650671326+7418.4731450671i | 82684.4551593826+7247.96545725373i | 8.9116
Zebra | 474.2 | 0.0674 | 0.079532 | 10.945 | 94.6869 | 6.3075 | 14.31 | 10.982 | 8.3133 | 10.9825 | 0.34984 | 0.30438 | 0.34985 | 0.33398 | 0.39642 | 0.34491 | 0.39643 | 0.37845 | 0.58768 | 1.9765e-08 | 0.079532+0.184625244554246i | 6.20928069692958E-06i | 8.112264+18.8317749445331i | 0.000633346631086817i | 0.994036479390747+0.00256893753744343i | 0.99404 | 82198.6383103526+7478.1381297393i | 82710.6620508347+7309.24845907395i | 8.9529
Elk | 508.74 | 0.0606 | 0.071508 | 11.3266 | 94.5017 | 6.3075 | 15.75 | 10.982 | 8.3133 | 10.9825 | 0.36702 | 0.31933 | 0.36703 | 0.35039 | 0.41589 | 0.36185 | 0.4159 | 0.39704 | 0.57809 | 2.0107e-08 | 0.071508+0.181613029858284i | 0.0000063169222278771i | 7.293816+18.524529045545i | 0.000644326067243464i | 0.994032081526273+0.00234979788923873i | 0.99403 | 81784.1070395378+7444.21243832709i | 82292.3614488958+7294.37425194647i | 8.4044
Camel | 508.74 | 0.0607 | 0.071626 | 11.3452 | 94.4926 | 6.3075 | 15.075 | 10.982 | 8.3133 | 10.9825 | 0.35907 | 0.31241 | 0.35908 | 0.34279 | 0.40688 | 0.35401 | 0.40689 | 0.38844 | 0.58247 | 1.9949e-08 | 0.071626+0.182989129833799i | 6.26728788445531E-06i | 7.305852+18.6648912430475i | 0.000639263364214442i | 0.994034109415636+0.0023351817639864i | 0.99404 | 81810.4668804868+7504.54816994827i | 82318.7496100366+7356.20524261834i | 8.4461
Moose | 508.74 | 0.0547 | 0.064546 | 10.2238 | 95.037 | 6.3075 | 15.885 | 10.982 | 8.3133 | 10.9825 | 0.36859 | 0.3207 | 0.3686 | 0.35188 | 0.41767 | 0.3634 | 0.41768 | 0.39874 | 0.57724 | 2.0138e-08 | 0.064546+0.181344897989928i | 6.32668509329497E-06i | 6.583692+18.4971795949727i | 0.000645321879516087i | 0.994031682649013+0.00212430024779751i | 0.99403 | 81460.1232217629+7519.85342801037i | 81965.0146800748+7389.84003753178i | 7.9878

## Sheet2
ELK
A(m²) | E(kg/m2) | α(/C) | ϴ1 | ϴ2 | ϴ3 | UTS(kg) | T1(kg) | Dia(mm) | Wp | Ww | Wc | W1 | l(km) | W2 | k1 | k2 | k3 | T2(kg) | k1' | k2' | T3((kg)
0.00058846 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 19900 | 9950 | 31.5 | 100 | 2100 | 2200 | 3041.3813 | 0.25 | 2200 | -0.0012865 | -6313.7331 | 61858179625 | 7433.15 | -2876.4817 | 61858179625 | 5180.8
0.00058846 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 19900 | 9950 | 31.5 | 100 | 2100 | 2200 | 3041.3813 | 0.275 | 2200 | -0.0012354 | -6062.9682 | 74848397346.25 | 7421.68 | -2625.7114 | 74848397346.25 | 5295.01
0.00058846 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 19900 | 9950 | 31.5 | 100 | 2100 | 2200 | 3041.3813 | 0.3 | 2200 | -0.0011794 | -5788.321 | 89075778660 | 7410.33 | -2351.1061 | 89075778660 | 5402.64
0.00058846 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 19900 | 9950 | 31.5 | 100 | 2100 | 2200 | 3041.3813 | 0.325 | 2200 | -0.0011186 | -5489.7915 | 104540323566.25 | 7398.75 | -2051.9432 | 104540323566.25 | 5735.84
0.00058846 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 19900 | 9950 | 31.5 | 100 | 2100 | 2200 | 3041.3813 | 0.35 | 2200 | -0.0010529 | -5167.3795 | 121242032065 | 7387.91 | -1729.4976 | 121242032065 | 5597.6
CAMEL
A(m²) | E(kg/m2) | α(/C) | ϴ1 | ϴ2 | ϴ3 | UTS(kg) | T1(kg) | Dia(mm) | Wp | Ww | Wc | W1 | l(km) | W2 | k1 | k2 | k3 | T2(kg) | k1' | k2' | T3((kg)
0.00032612 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 14700 | 7350 | 30.15 | 100 | 2010 | 1220 | 2351.2762 | 0.25 | 1220 | -0.0019383 | -5271.7354 | 10542216267.5 | 5606.98 | -3366.8355 | 10542216267.5 | 4019.28
0.00032612 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 14700 | 7350 | 30.15 | 100 | 2010 | 1220 | 2351.2762 | 0.275 | 1220 | -0.0018823 | -5119.5181 | 12756081683.675 | 5535.59 | -3214.4929 | 12756081683.675 | 4008.13
0.00032612 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 14700 | 7350 | 30.15 | 100 | 2010 | 1220 | 2351.2762 | 0.3 | 1220 | -0.001821 | -4952.8038 | 15180791425.2 | 5461.68 | -3047.9556 | 15180791425.2 | 3997.76
0.00032612 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 14700 | 7350 | 30.15 | 100 | 2010 | 1220 | 2351.2762 | 0.325 | 1220 | -0.0017544 | -4771.5927 | 17816345492.075 | 5385.62 | -2866.5538 | 17816345492.075 | 3986.96
0.00032612 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 14700 | 7350 | 30.15 | 100 | 2010 | 1220 | 2351.2762 | 0.35 | 1220 | -0.0016824 | -4575.8846 | 20662743884.3 | 5308.9 | -2670.9602 | 20662743884.3 | 3977.11
MOOSE
A(m²) | E(kg/m2) | α(/C) | ϴ1 | ϴ2 | ϴ3 | UTS(kg) | T1(kg) | Dia(mm) | Wp | Ww | Wc | W1 | l(km) | W2 | k1 | k2 | k3 | T2(kg) | k1' | k2' | T3((kg)
0.00030098 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 16200 | 8100 | 31.77 | 100 | 2118 | 1500 | 2595.3659 | 0.25 | 1500 | -0.0024619 | -6179.7936 | 14708046093.75 | 6525.05 | -4421.6236 | 14708046093.75 | 5007.79
0.00030098 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 16200 | 8100 | 31.77 | 100 | 2118 | 1500 | 2595.3659 | 0.275 | 1500 | -0.0024058 | -6038.8586 | 17796735773.4375 | 6464.54 | -4280.707 | 17796735773.4375 | 4994.01
0.00030098 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 16200 | 8100 | 31.77 | 100 | 2118 | 1500 | 2595.3659 | 0.3 | 1500 | -0.0023443 | -5884.5012 | 21179586375 | 6401.15 | -4126.2813 | 21179586375 | 4979.92
0.00030098 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 16200 | 8100 | 31.77 | 100 | 2118 | 1500 | 2595.3659 | 0.325 | 1500 | -0.0022774 | -5716.7214 | 24856597898.4375 | 6335.77 | -3958.5783 | 24856597898.4375 | 4966.16
0.00030098 | 8340000000 | 1.843e-05 | 0 | 27 | 65 | 16200 | 8100 | 31.77 | 100 | 2118 | 1500 | 2595.3659 | 0.35 | 1500 | -0.0022052 | -5535.5193 | 28827770343.75 | 5309.3273 | -2528.6907 | 28827770343.75 | 4178.96